附件1：

手术二区净化设备维修更换需求书

一、项目概述

1、项目范围：主体楼7A层手术室二区净化设备

2、项目简介：手术二区共有手术室10间（4-13号），新风柜3个（1-3号），复苏室、走廊风柜各1个。其中的新风柜、复苏室、走廊、12号房等的自控柜、蒸发器、电加热风段、加湿器、柜体、水阀等漏水、失效、老化严重，需整体更换；其它手术间的电加热段、水阀、风阀、压差监测、密封、保温等也需维护、更换。

- 设备参数

- 手术二区的净化系统的设备配置如下：

| 序号 | 新风机组 | 手术室机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号新风机 | 6、7、8、9号手术室 |  |
| 2 | 2号新风机 | 10、11、12、13号手术室 |  |
| 3 | 3号新风机 | 4，5号手术室、2号走廊、复苏室 |  |

- 需要更换净化设备的型号：

| 序号 | 类别 | 名称 | 送风量(m3/h) | 冷量(kw) | 其它参数、功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#新风机组 | 组合式净化空调机组 | 4200 | 60 | 供电：380V-50Hz；风机3.5Kw，机外余压：500Pa；电再热18kw；电加湿20Kg/h，带G4初效+F8中效。 二级除湿盘管选用冷媒，2*6P压缩机除湿，压缩机采用先进的涡盘密封技术，能效比高、低噪声，紧凑设计、内部过载保护。 室外机运行信号接收PLC模块化控制，并具有运行状态监测、故障诊断、累积时间计算、故障替换运行、任意一台室外机发生故障，均不影响其他室外机的正常运转、限制投入运行。 |
| 2 | 2#新风机组 |  | 3460 | 50 |  |
| 3 | 3#新风机组 |  | 4800 | 70 |  |
| 4 | 复苏室机组 | 组合净化空调机组（恒温恒湿） | 8400 | 55 | 供电：380V-50Hz， 风机5.5Kw；机外余压：600Pa；制热量12kW；加湿量15kg/h；带G4初效+F8中效；恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示。 |
| 5 | 走廊机组 |  | 7500 | 50 |  |
| 6 | 12#手术室机组 | 组合净化空调机组（恒温恒湿） | 3460 | 20 | 供电：380V-50Hz， 风机3.5Kw；机外余压：750Pa；制热量12kW；加湿量15kg/h；带G4初效+F8中效；恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示。 |

说明：具体以现场使用需求为准。

- 其它需维护及更换配件的净化设备型号

| 房号 | 类别 | 名称 | 送风量 (m3/h) | 冷量 (kw) | 风机 (kw) | 其它参数、功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 手术室机组 | 组合净化空调机组(恒温恒湿) | 3460 | 20 | 3.5 | 供电：380V-50Hz，机外余压：750Pa；制热量12kW；加湿量15kg/h；带G4初效+F8中效；恒温恒湿控制，过滤器前后压差指示。 |
| 5 |  |  | 3460 | 20 | 3.5 |  |
| 6 |  |  | 7210 | 35 | 5.0 |  |
| 7 |  |  | 7210 | 35 | 5.0 |  |
| 8 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 9 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 10 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 11 |  |  | 2720 | 17 | 2.2 |  |
| 13 |  |  | 3460 | 20 | 3.5 |  |

说明：具体参数以现场使用为准

三、净化空调设备材料技术、质量要求

1、功能段要求：混风段、初中效过滤段、直接蒸发段、检修段，电加热段、电极加湿段、送风机段，均流段、送风段。

2、机组箱体采用快装式框架结构，框架材料为高强度铝合金，保证在任何自然条件下机组外部无凝露现象。

3、超卫型空调箱用表冷器中间接水盘为不锈钢，能达到抗菌要求。对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99%以上。

4、机组变形量在 1000Pa 和-1000Pa 的条件下可达到 D1(M)级，漏风量在 700Pa 和-400Pa 的条件下可达到 L1(M)级，过滤器旁通漏风量在 400Pa 和-400Pa 的条件下可达到 F9 级。

5、初效过滤器采用超卫型空调箱用快速搭接板式过滤器，方便拆卸清理和维护。

6、须提供厂家调温防凝露空调机组技术证明文件。

7、选用离心风机及风机马达。

8、配置“初效(G4)+中效(F8)”两重过滤器。

9、提供设备厂家一种双冷源深度除湿装置技术文件。

10、品牌参考：净化空调机组：清华同方、雅士、爱科等，。其智能化自控设备需与净化空调机组同厂或常用配套使用：空调和自控是厂家等两年内成熟产品。

四、维修内容：

- 手术室已投入使用20年左右，目前净化机组老化锈蚀严重。部分机组机箱或底盘锈穿了（1号走廊、2号走廊、复苏室、1号新风机、2号新风机和3号新风机等6台机组）。

- 根据现场情况，更换以上6台机组。

- 原有新风机的冷冻水管支管管径为DN25。冷冻水管需从主管处改管，管径为DN32，提高制冷盘管的热交换效果。每台新风机定制一组冷媒盘管进行补充除湿。室外机放置于机房外平台。

- 相应的空调自控系统根据改造空调的要求，进行更换。

- 每台新风机的机箱上另外配整体电极式加湿器，便于加湿器的检修。

- 1号走廊、2号走廊和复苏室等三台机增加辅助再热，每台电加热功率为12KW。

- 1~13号机组的电加热锈蚀严重，存在较大的安全隐患，拆开风管，全部更换为不锈钢定制的发热箱，再修复风管。

- 大部分冷冻水管上电动水阀锈蚀卡死，更换电动阀的阀体和电动执行器。每台机组的冷冻水管的保温层进行更换。

- 缺风和过滤器报警压力开关坏，不能正常报警。全部更换。

五、施工要求

1、符合现有安装和使用条件，不改动其它控制设备设施。

2、项目报价包括拆旧设备、安装新控制柜；旧设备拆卸后按发包人要求运送到院内指定位置。

3、符合消防、环保静噪声需求。

六、质量标准

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术室建设标准》等相关规范。保修期：验收合格后更换机组设备质保期3年、维修部分质保期1年。

附件2：

手术二区净化设备维修更换工程量参考表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环净化机组 | 台 | 3 | 清华同方、雅士、爱科 |
| 2 | 新风机组（各科风量） （冷水盘管+氟盘管+2*6P外机） | 台 | 3 | 清华同方、雅士、爱科 |
| 3 | 智能化自控柜 | 套 | 6 | 与机组同型或配套 |
| 4 | 自控信号线 | 台 | 6 |  |
| 5 | 自控线管 | 台 | 6 | 国际 |
| 6 | 自控桥架 | 台 | 6 | 国际 |
| 7 | 整体式加湿器，15KG/h | 台 | 3 | 卡乐、康迪 |
| 8 | 冷媒管（￠10,19） | 米 | 80 | 飞轮、宏泰 |
| 9 | 更换机组风管改装（送风、回风和排风） | 台 | 6 | 材料：国际 |
| 10 | 系统调试费 | 台 | 6 |  |
| 11 | 原有机组拆除 | 套 | 6 |  |
| 12 | 原有自控柜拆除 | 套 | 6 |  |
| 13 | 电动水阀（阀体+电动执行器） | 个 | 15 | 西门子、江森、KITZ |
| 14 | 机组冷冻水管保温层更换 | 台 | 15 | 保温棉：阿乐斯、华美、亚罗弗等B1级 |
| 15 | 压力开关 | 个 | 30 |  |
| 16 | 定制电加热箱（12KW) | 台 | 13 |  |
| 17 | 更换电加热箱风管箱 | 台 | 14 |  |
| 18 | 改造区域线管、设备底座翻新 | 项 | 1 | 国际 |
| 19 | 运输费、垃圾清理费 | 项 | 1 |  |

附件3：报价表格样式

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# 新风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2# 新风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 3# 新风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 复苏室循环机组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 走廊循环机组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 12# 手术室机组 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 智能化自控柜 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 自控信号线 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 自控线管 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 自控桥架 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 11 | 整体式加湿器 |  | 15KG/h | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 冷媒管 |  | ￠10,19 | 米 | 80 |  |  |  |
| 13 | 更换机组风管改装（送风、回风和排风） |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 14 | 系统调试 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 15 | 原有机组拆除 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 16 | 原有自控柜拆除 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 17 | 电动水阀（阀体+电动执行器） |  |  | 个 | 15 |  |  |  |
| 18 | 机组冷冻水管保温层更换 |  |  | 台 | 15 |  |  |  |
| 19 | 压力开关 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 20 | 定制电加热箱 |  | 12KW | 台 | 13 |  |  |  |
| 21 | 更换电加热箱风管箱 |  |  | 台 | 14 |  |  |  |
| 22 | 改造区域线管、设备底座翻新 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 运输费、垃圾清理费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 税费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：更换机组设备质保期3年、维修部分质保期1年。

附件4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2021年  月   日

报价联系人：

联系人电话：